 MODBUS RTU三相储能通信规约
（版权所有，翻版必究）
更改记录
版本号	更改内容	责任人	更改日期
V100	初始版	刘胜利	2020.09.16

V103	增加DeyePack电池协议500开始	刘胜利	2021.07.01
V104	增加交流测数据寄存器为32bit，原先寄存器作为数据低16位. 687-709号寄存器	刘胜利	2021.11.22
	增加电网标准需要的寄存器	陈旭东	2021.12.22
V105	.1 增加customized register	陈旭东	2023.10.06

# 概述
本协议适用于我司三相储能逆变器与上位机监控和DSP之间的通信协议。采用MODBUS RTU通讯规约。本协议可以实时读取逆变器的运行信息和对逆变器控制操作。

# 物理接口
## 采用RS485/RS232，为异步收发方式，主从模式，固定波特率。
----波特率：9600bps
----奇偶校验位：None
----数据位：8
----停止位：1

## 帧间间隔时间要求
# 数据帧格式
Slave Address	Function code	Data	CRC Check
8-Bits	8-Bits	Nx8-Bits	16-Bits

Slave Address域：是对应的从机地址，必须和逆变器的从机地址匹配。
Function code域：功能码，目前只开放03H、10H功能码。
Function code(Hex)	中文名	寄存器地址	功能
02H	读开关输入状态		读故障信息寄存器内容
03H	读保持寄存器	0~59/500~2000	读设置寄存器内容
04H	读输入寄存器		读逆变器信息内容
05H	写单个线圈		开关机设置功能
06H	写单个保持寄存器		设置单字节功能
10H	写多个保持寄存器	60-499	设置多字节功能

Data域：包括起始寄存器地址，数据长度，数据字节个数，数据内容。都是高字节在前，低字节在后。
CRC Check域： CRC查表校验方式，低字节在前高字节在后。
# 错误信息及数据的处理
从机回复(16进制)：
Slave Address	Function code	Error code	CRC Check
xx	xx|0x80	xx	低字节	高字节
			xx	xx

逆变器通讯模块检测到除了CRC 码出错以外的错误时，必须向主机回送信息，功能码的最高位置为1，即在主机发送的功能码的基础上加128 。
逆变器通讯模块响应回送的错误码：
0x01 非法的功能码 服务器不了解功能码
0x02 非法的数据地址 与请求有关
0x03 非法的数据值 与请求有关
0x04服务故障 逆变器通讯模块在执行过程中无法取出数据故障
# 详细协议描述
0-59寄存器地址为可读寄存器类型， 0x03功能码。
60-499寄存器地址为可读写寄存器类型， 0x10功能码。
500-2000寄存器地址为可读寄存器类型， 0x03功能码。

## 03读固有属性区，对应功能码0x03,地址范围0~59
Addr	Register meaning	R/W	data range	unit	note

000	设备类型 / Device type	R			0X0200 组串机 inverter / 0X0300 单相储能机 hybird / 0X0400 微逆机MI microinverter / 0X0500 低压三相储能机 phase3 hybird / 0X0600 高压三相储能机 / 0600 三相高压6-15kw / 0601 三相高压20-50kw
001	Modbus address	R	[1,247]
002	通讯协议版本Communication protocol version	R	‘0’~’9’; ‘A’~’Z’		固件所遵从的本协议的版本，如 0x 0102 代表 1.2 版
003	SN byte 01	R	‘0’~’9’; ‘A’~’Z’		The serial number is ten ASCII characters, / If "AH12345678", / Byte 01 is 0x41 (A), / The 02nd byte is 0x48 (H), / …… / The 09th byte is 0x37 (7), / The tenth byte is 0x38 (8).
	SN byte 02
004	SN byte 03	R	‘0’~’9’; ‘A’~’Z’
	SN byte 04
005	SN byte 05	R	‘0’~’9’; ‘A’~’Z’
	SN byte 06
006	SN byte 07	R	‘0’~’9’; ‘A’~’Z’
	SN byte 08
007	SN byte 09	R	‘0’~’9’; ‘A’~’Z’
	SN byte 10
008	功率等级 / Rated Power	R	0x0000
009	保留字 / undefined	R	0x0000
010	MCU board Version	R	0xFFFF		Bit0-7 Grid-standard Version / Bit8-15 undefined
011	控制板辅助单片机软件版本号 / Assistant program version / 控制板启动程序版本号 / bootloader software version	R	0XFFFF		Bit0-7 启动程序 bootloader software / Bit8-15 辅助程序 Assistant program
012	拉弧版本号 / AFCI Version	R
013	辅助单片机版本号 / Slave MCU Version	R
014	控制板固件版本-字段2 / Control panel firmware version-2	R			举例0x2001 / 高字节0x20 为三相低压储能固有 / 低字节0x01 为硬件版本号，出厂设定不可更改 / 密码for debug
015	控制板固件版本-主版本 / Control panel firmware master version	R			举例：0x1001 / Bit12-15：数字表示发行版本，大版本区分；F表示研发内部测试版本 / Bit0-11：版本流水号
016	通讯板固件版本-字段1 / Comm panel firmware version-1	R
017	通讯板固件版本-字段2 / Comm panel firmware version-2	R
018	通讯板固件版本-主版本 / Comm panel firmware master version	R
019	安规类型 / Safety type	R
020	额定功率低字 / Rated power low word	R		0.1W
021	额定功率高字 / Rated power high word	R		0.1W
022	MPPT 路数及相数 / MPPT number and phases	R	[1,8]/[1,3]		0x0503: five-mppts three-phase
023	额定功率代码选择	R	[0-3]		Factory only / 附录一：额定功率机型选择表
024	电池路数 / Battery input number	R	[0,4]		0 默认值 也是1路输入 / 1 1路电池输入 / 2 2路电池输入
025	三相输出还是裂相输出选择	R	[0,1]		默认值三相 / 0:三相输出 / 1:裂相输出
026	EU or UL / 欧版或者美版选择				0: EU default value / 1:UL
027	风扇配置				Bit0 总使能 / Bit1 内部风扇1 / Bit2 内部风扇2 / Bit3 外部风扇1 / Bit4 外部风扇2 / Bit5 外部风扇3
028	逆变器代数	R	[0,10]		1: SG01 / 2:SG02
029	逆变器系列区分	R	[A,Z]		26个字母顺序 / 参考逆变器系列区分表
030	InternalRTC/External RTC	R			InternalRTC：1 / External RTC: 0
031	Lcd_MCU_Type	R			高8位：芯片类型，低8位：芯片序号
032	Control_MCU_Type	R			高8位：芯片类型，低8位：芯片序号
033	HV:母线电压等级	R			Engineer only / 0:220-277VAC IGBT=1200V / 1:100-133VAC IGBT=650V
	LV: TRANS_RATIO				Engineer only / 0：ratio=12 / 1：ratio=9
034	默认输出电压				附录三：输出电压选择表
035	FSW for INV bridge				Factory only / LV:0=15K 1=20K
036	Relay selfcheck				Factory only / Bit0: 0-disable 1-enable
059

## 10可读写可变属性区，对应功能码是0x10。
Addr	Register meaning	R/W	data range	unit	note

60	Factory only	R/W			Engineer debug only
61	开机自检时间 / self-check time	R/W	[0,1000]	S	MI
62	系统时间第 1 字节 / system time byte 01	R/W	[0,255]	年 / Year	MI以 20 00 年为基值 / Based on the year 2000
	系统时间第 2 字节 / system time byte 02	R/W	[1,12]	月 / Month
63	系统时间第 3 字节 / system time byte 03	R/W	[1,31]	日 / Day
	系统时间第 4 字节 / system time byte 04	R/W	[0,23]	时 / Hour
64	系统时间第 5 字节 / system time byte 05	R/W	[0,59]	分Minute
	系统时间第 6 字节 / system time byte 06	R/W	[0,59]	秒 / Sec
65
66	预留 / Undefine
67	预留 / Undefine
68	预留 / Undefine
69	预留 / Undefine
70	预留 / Undefine
71	预留 / Undefine
72	预留 / Undefine
73
74	通讯地址 / Communication address	R	0x0000	-
75	电压对有功响应时间 / V(W) ResponseTime	R/W	[0,1200]	0.1S
76	无功响应时间 / V(Q) ResponseTime	R/W	[0,1200]	0.1S
77	有功功率调节 / Active-power regulation	R/W	[0,1000]	0.1%
78	无功功率调节 / Reactive-power regulation	R/W	[-600,600]	0.1%
79	视在功率调节 / Apparent power regulation	R/W	[0,1200]	0.1%
80	开关机使能 / Switch on and off enable	R/W	[0,1]	-	0：关机 1：开机MI 2：关机 / 0: power off 1: power on
81	恢复出厂使能 / Factory reset enable	R/W	[0,1]		0: disable 1: enable 3：Lockedinv
82	自检时间 / Self-checking time	R/W	[0,1]	-	0-360 seconds
83	孤岛保护使能 / Island protection enable	R/W	[0,1]		0: disable 1: enable
84	无功使能位	R/W	[0,1]	-	需要和电压有功-V(Q)有功无功-P(Q)有功PF-P(F) 互斥 / 0 disable / 1 PF enable / 2 Q enable
85	GFDI使能 / GFDI enable	R/W	[0,1]		0: disable 1: enable / 已使用
86	RCD enable				0: disable 1: enable
87	RISO 使能 / RISO enable	R/W	[0,1]		0: disable 1: enable
88	R shutdown	R/W	[0,1]		0: disable others: enable
89
90
91	控制板EEPROM 初始使能 / MCU-EEPROM initial enabled	R/W	[0,2]	-	0: 正常工作 work normal / 1: 初始化控制板 EEPROM init mcu eeprom
92	通讯板EEPROM 初始使能 / Comm-EEPROM initial enabled	R/W			0：正常 work normal / 1：初始化通讯板 EEPROM init comm eeprom / 3：Locekd inverter(Sunsynk)
93	控制板测试控制指令 / Factory only				Bit0 开测试使能(使能这后面的才有效) / Test enable=1 if use later bit / Bit1 开逆变器全部风扇 open all fan / Bit4 开启Gen信号继电器 open Gen singal relay
94	通讯板测试控制指令Factory only	R/W	[0,3]	-	Bit0 开测试使能(使能这后面的才有效) / Test enable=1 if use later bit / Bit2 闪显示板的所有LED，蜂蜜器，背光,显示红黄蓝 / Flash display board for all LEDs, honey maker, backlight, display red, yellow and blue / Bit3 开启锂电池接口测试 / Open lithium battery interface test / Bit5 重启液晶程序 / Restart lcd
95
96	发电量修正系数 / PowerWH Factor	R/W		-0.01	100 mean 1 / 111 mean 1.11
97	Solar输入为SPU / TEST MODE				For debug only / Bit0 PV输入时电源模式 / Bit1 电池输入是单向源模式

98	电池充电类型 / Control Mode	R/W	-	-	0x0000 Lead-Battery, four-stage charging method / 0x0001 Lithium battery
99	Equalization V	R/W	[3800,6100]	0.01V	1480 means 14.8v
100	Absorption V	R/W	[3800,6100]	0.01V	1440 means 14.4v
101	Float V	R/W	[3800,6100]	0.01V	1440 means 14.4v
102	电池容量 / Batt Capacity	R/W	[0,2000]	1 Ah	200 means 200AH
103	Empty_v	R/W		0.01V
104	最小limit起作用功率 / ZeroExport power	R/W
105	均衡充几天执行一次 / Equalization day cycle	R/W	[0 90]	Day
106	均衡充执行时间 / Equalization time	R/W	[0 20]	0.5Hour	分辨率 0.5小时 / Resolution 0.5 h / [0-20]对应 0- 10小时 / 但是发MCU是[0-100]
107	温度补偿值 / TEMPCO	R/W	[0,50]	1mV/℃	带有正负的int型 Signed int
108	电池最大充电电流 / Max A Charge	R/W	[0,185]	1A	0-185A
109	电池最大放电电流 / Max A discharge	R/W	[0,185]	1A	0-185A
110	Parallel Bat&Bat2	R/W	[0,1]		For high vol three phase inverter
111	电池工作根据电压还是容量 / battery operates according to voltage or capacity	R/W			根据电压 According to the voltage / 根据容量 According to the capacity / 2 没有电池 no battery
112	锂电池唤醒标志位 / Li-battery wake up sign bit	R/W			Bit0 电池1唤醒 0=enabled 1=Disable / Bit8 电池2唤醒 0=enabled 1=Disable
113	电池内阻值 / battery resistance value	R/W	[0,6000]	mΩ
114	电池充电效率 / Battery charging efficiency	R/W	[0-100]	0.1%	983表示98.3% / 983 is 98.3%
115	电池容量ShutDown / battery capacity ShutDown	R/W	[0,100]	1%	低容量截止点 / Low capacity cutoff point
116	电池容量Restart / battery capacityRestart	R/W	[0,100]	1%	保护恢复点 / Protection recovery point
117	电池容量LowBatt / battery capacityLowBatt	R/W	[0,100]	1%
118	电池电压ShutDown / battery voltageShutDown	R/W	[3800,6100]	0.01V	低保护点 cutoff 41V / Low protection point cutoff 41V
119	电池电压Restart / battery voltageRestart	R/W	[3800,6100]	0.01V	Reboot /recover 52V
120	电池电压LowBatt / battery voltageLowBatt	R/W	[3800,6100]	0.01V	放电深度 46V Discharge depth 46V
121	发电机最大运行时间 / Maximum operating time of generator			0.1 hours	120表示12小时 / 120 is 12 hours
122	发电机冷却时间 / Generator cooling time			0.1 hours	120表示12小时 / 120 is 12 hours
123	发电机充电启动电压点 / Generator charging Starting voltage point	R/W	[0000 6300]	0.01V	电池电压小于这个值发电机开启充电 / The battery voltage is less than this value
124	发电机充电启动容量点 / Generator charging starting capacity point	R/W	[0000 6300]	1%	电池容量小于这个值发电机开启充电 / The battery capacity is less than this value
125	发电机对电池充电电流 / Generator charges the battery current	R/W	[0000 185]	1A	发电机对电池充电电流 / The generator charges the battery
126	市电充电启动电压点 / Grid charging Start voltage point o	R/W	[0000 6300]	0.01v
127	市电充电启动容量点 / Grid charging start capacity point	R/W	[0000 6300]	1%
128	市电对电池充电电流 / Grid charge the battery current	R/W	[0000 185]	1A	市电对电池充电电流 / Grid charge the battery current
129	发电机充电使能 / Generator is charged to enable	R/W
130	市电充电使能 / Grid is charged to enable	R/W
131	AC couple 频率上限设置	R/W	5000-6500		5000-6500
132	强制开启发电机作为负载功能 / Force on generator as load function	R/W			前提是235号寄存器已经使能1 / The premise is that register 234 has enabled 1 / 0 不强制 Do not force / 1 强制 force
133	发电机输入作为负载输出使能 / generator input is enabled as the load output	R/W			0 只作为发电机输入 only Gen use / 1 智能负载输出 only smart load output / 2 使能作为逆变器输入 only microinverter input
134	发电机负载OFF电压 / SmartLoad OFF batt Voltage	R/W	[3800 6300]	0.01V
135	发电机负载OFF电量 / SmartLoad OFF batt	R/W	[0000 100]	1%
136	发电机负载ON电压 / SmartLoad ON batt / Voltage	R/W	[3800 6300]	0.01V
137	发电机负载ON电量 / SmartLoad ON batt	R/W	[0000 100]	1%
138	输出电压等级设定 / Output voltage level setting	R/W			附录三：输出电压选择表
139	开启发电机的最小solar功率 / minimum solar power required to start a generator	R/W	[0,8000]	1W
140	发电机并网信号 / Gen_Grid_Signal On				Bit0 grid signal / Bit1 gen signal
141	能量管理模式 / Energy management model				Bit0-1 10 电池优先模式 battery first mode / 11 负载优先模式 load first mode / Bit2-3 表示被动并网功率平衡功能Represents passive grid-connected power balance function / 10 不开启 colse / 11 开启 open / Bit4-5 表示主动并网功率平衡功能 Represents active grid-connection power balance function / 10 不开启 close / 11 开启 open
142	limit控制功能 / limit control function	R/W		0/1	0x00 使能卖电 / sell electricity enabled / 0x01 使能内置 built-in enabled / 0x02 使能外置 / extraposition enabled
143	最大卖电功率 / Max sell Power	R/W	[0,8000]	1W	Low Vol: 1W / High Vol:10W
144	外置电流传感器方向 / External current sensor clamp phase	R/W	[xx,00]	1W	[11][12]
145	光伏卖电 / Solar sell	R/W			0x00光伏不卖电 solar Don't sell 0x01光伏卖电 solar sell
146	高级削峰填谷功能使能 / Time of Use Selling enabled	R/W			Bit0 0 disable / 1 enable / Bit1 Monday / 0-disable 1-enable / Bit2 Tuesday / …… / Bit7 Sunday / Bit8 西班牙模式
147	三相ABC电网相序设定 / Grid Phase	R/W			0 120 240 / 0 240 120
148	TOU Time1	R/W	[0000 2359]		2359 means time 23:59 / HMI range[0-287] / Communication range[0000-2355]
149	TOU Time2	R/W	[0000 2359]
150	TOU Time3	R/W	[0000 2359]
151	TOU Time4	R/W	[0000 2359]
152	TOU Time5	R/W	[0000 2359]
153	TOU Time6	R/W	[0000 2359]
154	TOU Time1 bat out power	R/W	[0000 8000]	1W	LV INV: 1W / HV INV:10W
155	TOU Time2 bat out power	R/W	[0000 8000]	1W
156	TOU Time3 bat out power	R/W	[0000 8000]	1W
157	TOU Time4 bat out power	R/W	[0000 8000]	1W
158	TOU Time5 bat out power	R/W	[0000 8000]	1W
159	TOU Time6 bat out power	R/W	[0000 8000]	1W
160	TOU Time1 battery target voltage	R/W	[0000 6300]	0.01V
161	TOU Time2 battery target voltage	R/W	[0000 6300]	0.01V
162	TOU Time3 battery target voltage	R/W	[0000 6300]	0.01V
163	TOU Time4 battery target voltage	R/W	[0000 6300]	0.01V
164	TOU Time5 battery target voltage	R/W	[0000 6300]	0.01V
165	TOU Time6 battery target voltage	R/W	[0000 6300]	0.01V
166	1容量 1 capacity	R/W	[0,100]	1%	Soc
167	2容量 2 capacity	R/W	[0,100]	1%
168	3容量 3 capacity	R/W	[0,100]	1%
169	4容量 4 capacity	R/W	[0,100]	1%
170	5容量 5 capacity	R/W	[0,100]	1%
171	6容量 6 capacity	R/W	[0,100]	1%
172	TOU Time1 charge enable	R/W	[0,1]		Bit0 grid charging enable / Bit1 gen charging enable / LV inverter / Bit2 Spain GM mode / Bit3 Spain BU mode / Bit4 Spain CH mode
173	TOU Time2 charge enable	R/W	[0,1]		同上
174	TOU Time3 charge enable	R/W	[0,1]		同上
175	TOU Time4 charge enable	R/W	[0,1]		同上
176	TOU Time5 charge enable	R/W	[0,1]		同上
177	TOU Time6 charge enable	R/W	[0,1]		同上
178	控制板特殊功能位 1 / Microinverter export to grid cutoff	R/W	[0,1]		需要全部改成两位控制 need two bits control / -00无动作-01无动作-10失能-11使能 / -00Nowork-01Nowork-10Disable-11Enable / Bit0-1 10:Disable / 11:enable / Bit2-3 10:Gen peak-shaving disable / 11:Gen peak-shaving enable / Bit4- 5: 10:Grid peak-shaving disable / 11:Grid peak-shaving enable / Bit6-7 10:On Grid always on disable / 11:On Grid always on enable / Bit8-9 10:external relay disable / 11:external relay enable / Bit10-11 10: 锂电池丢失报故障 disable / Loss of lithium battery report fault disable / 11: 锂电池丢失报故障 enable / Loss of lithium battery report fault enable / Bit12-13 10: DRM使能位 disable / 11: DRM使能位 enable / Bit14-15 10:美版接地故障 disable / 11:美版接地故障 enable / 注意这个寄存器不能全部都使能
179	Force off-grid setting	R/W	[0,1]		1：force off-grid / 0: auto
180	恢复并网时间 / Restore connection time	R/W	[10 300]
181	Solar Arc Fault模式开启 / Solar Arc Fault Mode turned on	R/W	[0 1]		0x00 关闭 Close / 0x01 开启 open / 0x02 拉弧故障清零，逆变器收到02说明液晶下发清零标志了，然后自动变回01 / Arc fault reset, the inverter received 02 that the LCD issued a clear mark, and then automatically back to 01
182	并网标准 / Grid Mode	R/W	[0 1 ]		附录一：额定功率机型选择表
183	电网频率设置 / Grid Frequency	R/W	[0 1]		0x00 50HZ / 0x01 60hz
184	电网类型设置 / Grid Type / 现在是三相，无效	R/W	[0 3 ]		三相系统 Three Phase / 单相 Single-phase / 裂相 Split-phase
185	电网高压保护点 / Grid Vol High	R/W	[1800 2700]	0.1V
186	电网低压保护点 / Grid Vol Low	R/W	[1800 2700]	0.1V
187	电网频率高保护点 / Grid Hz High	R/W	[4500 6500]	0.01Hz
188	电网频率低保护点 / Grid Hz Low	R/W	[4500 6500]	0.01Hz
189	发电机连接到电网输入端 / The generator is connected to the grid input	R/W	[1 0]		0 disable / 1 enabled
190	GEN peak shaving Power	R/W	[0 16000]	LV:1W / HV:10W
191	GRID peak shaving Power	R/W	[0 16000]
192	Smart Load Open Delay	R/W	[1 120]	1Minute
193	输出PF值设定（有功调节） / Output PF value Settings	R/W	[800 1200]		800表示调整到80% 1200标识调整到120% / 800 for 80%, 1200 for 120%
194	外部继电器位 / External relay bit	R/W	[0 0xFFFF]		Bit0-8 对应8个继电器位 / Bit0-8 corresponds to 8 relay bits
195	ARC_facTory_B高位 / ARC_facTory_B high word	R/W	[0,65535]		高位和地位组合，以数值显示即可 / High and status combination, with numerical display can be
196	低位 / Low word	R/W	[0,65535]
197	ARC_facTory_I高位ARC_facTory_I high word	R/W	[0,65535]
198	低位 / Low word	R/W	[0,65535]
199	ARC_facTory_F高位 / ARC_facTory_F high word	R/W	[0,65535]
200	低位 / Low word	R/W	[0,65535]
201	ARC_facTory_D高位 / ARC_facTory_D high word	R/W	[0,65535]
202	低位 / Low word	R/W	[0,65535]
203	拉弧次数滤波	R/W	[0,65535]
204	ARC_facTory_T低位 / ARC_facTory_T low word	R/W	[0,65535]
205	ARC_facTory_C高位 / ARC_facTory_C high word	R/W	[0,65535]
206	低位 / Low word	R/W	[0,65535]
207	ARC_facTory_Frz高位 / ARC_facTory_Frz high word	R/W	[0,65535]
208	低位 / Low word	R/W	[0,65535]
209	Ups_delay time	R/W		1S	0 为默认 / 1 1S
210	充电电压 / charging voltage	R/W		0.01V
211	放电电压 / discharge voltage	R/W		0.01V
212	充电限流 / charging current limiting	R/W		1A
213	放电限流 / Discharge current limiting	R/W		1A
214	当前电量 / Li-bat SOC	R/W		1%
215	当前电压 / Li-bat voltage	R/W		0.01V
216	当前电流 / Li-bat current	R/W		1A
217	当前温度 / Li-bat temperature	R/W		0.1C	1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C / 1000 corresponds to 0 degrees / 1200 means 20.0 degrees / 800 means -20.0C
218	离网充电限流 最大值 Maximum charge current limit	R/W		1A
219	离网放电限流 最大值 / Maximum discharge current limiting	R/W
220	锂电池告警位 / Lithium battery alarm flag	R/W			0x0001
221	锂电池故障位 / Lithium battery fault flag	R/W	[0,65535]
222	锂电池标志2 / Lithium battery other flag	R/W	[0,65535]		Bit0 NULL / Bit1 电池1强冲标志 Force charge / Bit2 电池2强冲标志 Force charge / Bit3 电池休眠标志 Sleep / Bit8-15 drop Voltage when float
223	锂电池类型 / Lithium battery type	R/W			0x0000 中兴派能 德朗能锂 / PYLON SOLAX / 通用CAN协议 / 0x0001 天邦达RS485modbus协议 / 0x0002 KOK协议 / 0x0003 keith / 0X0004 拓派协议 / 0X0005 派能485协议 / 0X0006 杰力斯485协议 / 0X0007 欣旺达485协议 / 0X0008 欣瑞能485协议 / 0X0009 天邦达485协议 / 0X000A 晟高电气can协议
224	锂电池SOH / Lithium battery SOH
225	锂电池软件版本号
226	电池额定AH
227	锂电池硬件版本号	R/W
228	通讯板设置功能 / Comm board setting function	R/W			Bit0-1 时间校时 / Bit2-3 beep / Bit4-5 AM/PM / Bit6-7 Auto dim / Bit14-15 Allow_Remote（11为使能，10为失能） / -00无动作 no work / -01无动作 no work / -10失能 disable / -11使能 enable
229	电池1厂家 / Battery1 brand	R/W			//=====LV battery / #define HereYin 0 / #define PYLON 1 / #define SOLAX 2 / #define DYNESS_L 3 / #define CCGX 4 / #define Alpha_ESS 5 / #define SUNGO_CAN 6 / #define VISION_CAN 7 / #define WATTSONIC_CAN 8 / #define KUNLAN 9 / #define GSEnergy 10 / #define GS_HUB 11 / #define BYD_LV 12 / #define AOBO 13 / #define DEYE 14 / #define CFE 15 / #define DMEGC 16 / #define UZENERGY 17 / #define GROWATT 18 / //=====HV battery / #define Bat_PYLON_HV 0x01 / #define Bat_DynessHV_HV 0x02 / #define Bat_UZENERGY_HV 0x03 / #define Bat_SOLAX_HV 0x04 / #define Bat_Deye_HV 0x05 / #define Bat_BYD_HV 0x06 / #define Bat_JINKOBSS_HV 0x07 / #define Bat_Greenway_HV 0x08 / #define Bat_WTS_HV 0x09 / #define Bat_FNSPOWER_HV 0x0A / #define Bat_SHOTOPOWER_HV 0x0B / #define Bat_DOWELL_HV 0x0C / #define Bat_WECO_HV 0x0D / #define Bat_ZRGP_HV 0x0E / #define Bat_CFE_HV 0x0F / #define Bat_SUNWODA_HV 0x10 / #define Bat_GENIX_HV 0x11 / #define Bat_THANKSUN_HV 0x12 / #define Bat_TURBO_HV 0x13 / #define Bat_ENOVANCE_HV 0x14 / #define Bat_MLS_HV 0x15 / #define Bat_LDV_HV 0x16 / #define Bat_VW_HV 0x17 / #define Bat_CSE_HV 0x18 / #define Bat_HUAFON_HV 0x19 / #define Bat_OMLIKA_HV 0x1A
230	电池2厂家 / Battery2 brand				//=====No LV battery / //=====HV battery / #define Bat_PYLON_HV 0x01 / #define Bat_DynessHV_HV 0x02 / #define Bat_UZENERGY_HV 0x03 / #define Bat_SOLAX_HV 0x04 / #define Bat_Deye_HV 0x05 / #define Bat_BYD_HV 0x06 / #define Bat_JINKOBSS_HV 0x07 / #define Bat_Greenway_HV 0x08 / #define Bat_WTS_HV 0x09 / #define Bat_FNSPOWER_HV 0x0A / #define Bat_SHOTOPOWER_HV 0x0B / #define Bat_DOWELL_HV 0x0C / #define Bat_WECO_HV 0x0D / #define Bat_ZRGP_HV 0x0E / #define Bat_CFE_HV 0x0F / #define Bat_SUNWODA_HV 0x10 / #define Bat_GENIX_HV 0x11 / #define Bat_THANKSUN_HV 0x12 / #define Bat_TURBO_HV 0x13 / #define Bat_ENOVANCE_HV 0x14 / #define Bat_MLS_HV 0x15 / #define Bat_LDV_HV 0x16 / #define Bat_VW_HV 0x17 / #define Bat_CSE_HV 0x18 / #define Bat_HUAFON_HV 0x19 / #define Bat_OMLIKA_HV 0x1A
231
232	CT start Selfcheck				0：selfcheck end / 1：start selfcheck / 2：Clear check FG
233	Max Inport power	R/W	[0,65535]	10W	MAX input AC power
234	AC Couple enable				0 disable 1 enable
235	Track Grid-Phase	R/W	[0,1]		0 disable default value / 1 enable
236	IT_SYSTEM	R/W	[0,1]
237	Active unbalance load	R/W	[0,1]
238	unbalance power trip	R/W	[0,65535]
239	测试模式下步骤设置	R/W			Test_State
240	进入厂内初测程序	R/W			=12345 进入
241	锂电池2充电电压 / Li-bat2 charging voltage
242	锂电池2放电电压 / Li-bat2 discharging voltage
243	充电限流 / charging current limit
244	放电限流 / Discharge current limit
245	当前电量 / Li-bat2 SOC
246	当前电压 / Li-bat2 voltage
247	当前电流 / Li-bat2 current
248	当前温度 / Li-bat2 temperature
249	离网充电限流 最大值 Max charge current limit
250	离网放电限流 最大值 / Max discharge current limit
251	锂电池2告警位 / Li-bat2 alarm flag
252	锂电池2故障位 / Li-bat2 fault flag
253	锂电池标志2 / Lithium battery other flag	R/W	[0,65535]		Bit0 NULL / Bit1 电池1强冲标志 Force charge / Bit2 电池2强冲标志 Force charge / Bit3 电池2休眠标志 Sleep
254	锂电池2电池类型 / Lithium battery2 type
255	锂电池2 SOH / Lithium battery2 SOH
256	锂电池2软件版本号 / Lithium battery2 Version
257	锂电池2额定AH / Lithium battery2 AH
258	锂电池2硬件版本号
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269	Grid1_I		[900,1000]		Factory Only
270	Grid2_I				Correction coefficient
271	Grid3_I
272	Grid_V_L1
273	Grid_V_L2
274	Grid_V_L3
275	Limit1_I
276	Limit2_I
277	Limit3_I
278	PV1_V
279	PV1_I
280	PV2_V
281	PV2_I
282	INV_A_I
283	INV_B_I
284	INV_C_I
285	INV_A_V
286	INV_B_V
287	INV_C_V
288	BAT1_I
289	BAT1_V
290	Gen1_I
291	Gen2_I
292	Gen3_I
293	Gen1_V
294	Gen2_V
295	Gen3_V
296	PV3_V
297	PV3_I
298	PV4_V
299	PV4_I
300	BAT2_I
301	BAT2_V
302
303
304
305
306
307
308
309
310	Solar做Wind输入使能 / Solar makes Wind input enable	R/W	[0,1]		Bit0 Solar1 / Bit1 Solar2
311	Voltage 1	R/W	[500,5000]	0.1V
312	Voltage 2	R/W		0.1V
313	Voltage 3	R/W		0.1V
314	Voltage 4	R/W		0.1V
315	Voltage 5	R/W		0.1V
316	Voltage 6	R/W		0.1V
317	Voltage 7	R/W		0.1V
318	Voltage 8	R/W		0.1V
319	Voltage 9	R/W		0.1V
320	Voltage 10	R/W		0.1V
321	Voltage 11	R/W		0.1V
322	Voltage 12	R/W		0.1V
323	Current 1	R/W	[0-200]	0.1A
324	Current 2	R/W		0.1A
325	Current 3	R/W		0.1A
326	Current 4	R/W		0.1A
327	Current 5	R/W		0.1A
328	Current 6	R/W		0.1A
329	Current 7	R/W		0.1A
330	Current 8	R/W		0.1A
331	Current 9	R/W		0.1A
332	Current 10	R/W		0.1A
333	Current 11	R/W		0.1A
334	Current 12	R/W		0.1A
335	离网平衡 Stop SOC				For parallel system
336	并联1 / Parallel-1				Bit0 1:Parallel Enable / 0: Parallel Disable / Bit1 1:Master 0:Slave / Bit2-7 Void / Bit8-9 Phase(00:A,01:B,10:C,11:void) / Bit10-15 Modbus SN(0-63)
337	并联2 / Parallel-2
338	预留 / Undefine
339	预留 / Undefine
340	光伏最大卖电功率 / Max Solar Sell Power		R/W	1W	Low Vol:1W / High Vol:10W
341	Special_Function3				For debug. engineer only / Bit0 Bat1&2 voltage calibration from BMS / Bit1 MinPF enable / Bit2
342	Italy selfcheck mode	R/W			0:Disable / 1:Enable
343	Italy loacal mode	R/W			0:wide range / 1: narrowrange
344	电网信息监测方式 / Grid check from Meter or CT	R/W			BIT00: / 0：CT / 1：Meter / BIT01: -BIT15: undefine
345	电表厂家信息				0：预留 / 1：Eastron 东鸿 / 2：CHNT 正泰
346	Meter limit mode			[0,1]	0: AVE / 1: MIN
347	外置CT变比 / CT ratio	R/W		30<--> / 30:1	U16
348
349
350	电压重连上限 / (Reconn.Vol_Max)	R/W	[0,10000]	0.1v	1000:100.0v / 2300:230.0v
351	电压重连下限 / (Reconn.Vol_Min)	R/W	[0,10000]	0.1v	1000:100.0v / 2300:230.0v
352	频率重连上限 / (Reconn.Freq_Max)	R/W	[0,10000]	0.01Hz	5000:50Hz / 6000:60Hz
353	频率重连下限 / (Reconn.Freq_Min)	R/W	[0,10000]	0.01Hz	5000:50Hz / 6000:60Hz
354	过压1 / (Over_Vol.Trip1_Value)	R/W	[0,10000]	0.1v	1000:100.0v / 2300:230.0v
355	过压2 / (Over_Vol.Trip2_Value)	R/W	[0,10000]	0.1v	1000:100.0v / 2300:230.0v
356	欠压1 / (Under_Vol.Trip1_Value)	R/W	[0,10000]	0.1v	1000:100.0v / 2300:230.0v
357	欠压2 / (Under_Vol.Trip2_Value)	R/W	[0,10000]	0.1v	1000:100.0v / 2300:230.0v
358	过频1 / (Over_Freq.Trip1_Value)	R/W	[0,10000]	0.01Hz	5000:50Hz / 6000:60Hz
359	过频2 / (Over_Freq.Trip2_Value)	R/W	[0,10000]	0.01Hz	5000:50Hz / 6000:60Hz
360	欠频1 / (Under_Freq.Trip1_Value)	R/W	[0,10000]	0.01Hz	5000:50Hz / 6000:60Hz
361	欠频2 / (Under_Freq.Trip2_Value)	R/W	[0,10000]	0.01Hz	5000:50Hz / 6000:60Hz
362	长时间过压 / (Over_Vol_Long.Trip1_Value)	R/W	[0,10000]	0.1v	1000:100.0v / 2300:230.0v
363	电压-无功 Lock in / Volt_VAR	R/W	[0,10000]	0.01%Pn	10000:100%Pn
364	电压-无功 Lock out / Volt_VAR	R/W	[0,10000]	0.01%Pn
365	电压-有功模式使能 / (V_Watt.Ena)	R/W	[0,1]	NO	0:disable / 1:enabled
366	电压-有功模式， / 电压点1 / (V_Watt.V1)	R/W	[0,10000]	0.01%	0:0%额定电压 / 5000:50%额定电压 / 10000:100%额定电压 / （电压点1小于等于电压点2）
367	电压-有功模式， / 有功点1 / (V_Watt.W1)	R/W	[0,10000]	0.01%	0:0%额定功率 / 5000:50%额定功率 / 10000:100%额定功率
368	电压-有功模式， / 电压点2 / (V_Watt.V2)	R/W	[0,10000]	0.01%	0:0%额定电压 / 5000:50%额定电压 / 10000:100%额定电压 / （电压点2小于等于电压点3）
369	电压-有功模式， / 有功点2 / (V_Watt.W2)	R/W	[0,10000]	0.01%	0:0%额定功率 / 5000:50%额定功率 / 10000:100%额定功率
370	电压-有功模式， / 电压点3 / (V_Watt.V3)	R/W	[0,10000]	0.01%	0:0%额定电压 / 5000:50%额定电压 / 10000:100%额定电压 / （电压点3小于等于电压点4）
371	电压-有功模式， / 有功点3 / (V_Watt.W3)	R/W	[0,10000]	0.01%	0:0%额定功率 / 5000:50%额定功率 / 10000:100%额定功率
372	电压-有功模式， / 电压点4 / (V_Watt.V4)	R/W	[0,10000]	0.01%	0:0%额定电压 / 5000:50%额定电压 / 10000:100%额定电压 / （电压点4最大）
373	电压-有功模式， / 有功点4 / (V_Watt.W4)	R/W	[0,10000]	0.01%	0:0%额定功率 / 5000:50%额定功率 / 10000:100%额定功率
374	电压-无功模式使能 / (Volt_VAR.Ena)	R/W	[0,1]	None	Bit0: 0:disable 1:enabled / Bit1: 0:Pref=Pn 1:Pref=Pmax
375	电压-无功模式， / 电压点1 / (Volt_VAR.V1)	R/W	[0,10000]	0.01%	0:0%额定电压 / 5000:50%额定电压 / 10000:100%额定电压 / （电压点1小于等于电压点2）
376	电压-无功模式， / 无功点1 / (Volt_VAR.VAr1)	R/W	[-7000,7000]	0.01%	0:0%额定功率 / -7000:-70%额定功率 / 7000:70%额定功率
377	电压-无功模式， / 电压点2 / (Volt_VAR.V2)	R/W	[0,10000]	0.01%	0:0%额定电压 / 5000:50%额定电压 / 10000:100%额定电压 / （电压点2小于等于电压点3）
378	电压-无功模式， / 无功点2 / (Volt_VAR.VAr2)	R/W	[-7000,7000]	0.01%	0:0%额定功率 / -7000:-70%额定功率 / 7000:70%额定功率
379	电压-无功模式， / 电压点3 / (Volt_VAR.V3)	R/W	[0,10000]	0.01%	0:0%额定电压 / 5000:50%额定电压 / 10000:100%额定电压 / （电压点3小于等于电压点4）
380	电压-无功模式， / 无功点3 / (Volt_VAR.VAr3)	R/W	[-7000,7000]	0.01%	0:0%额定功率 / -7000:-70%额定功率 / 7000:70%额定功率
381	电压-无功模式， / 电压点4 / (Volt_VAR.V4)	R/W	[0,10000]	0.01%	0:0%额定电压 / 5000:50%额定电压 / 10000:100%额定电压 / （电压点4最大）
382	电压-无功模式， / 无功点4 / (Volt_VAR.VAr4)	R/W	[-7000,7000]	0.01%	0:0%额定功率 / -7000:-70%额定功率 / 7000:70%额定功率
383	频率-有功参数模式使能 / (Freq_Watt_P.Ena)	R/W	[0,7]	NO	Bit0: enabled（欠频加载使能） / Bit1: enabled（过频降载使能） / Bit2：过频冻结禁止 / Bit3：欠频冻结禁止 / Bit4：Pref_enable
384	频率-有功参数模式， / 欠频退出频率 / (Freq_Watt_P.Under_StopHz / )	R/W	[0,200]	0.1%	200:20%下垂率：50Hz*20%=10Hz
385	频率-有功参数模式， / 欠频_频率点1 / (F_Watt_P.Under_Hz1)	R/W	[0,200]	0.1%	200:20%下垂率：50Hz*20%=10Hz
386	频率-有功参数模式， / 欠频下垂率1 / (F_Watt_P.Under_WGra1)	R/W	[0,10000]	0.001Hz	10000:10Hz
387	频率-有功参数模式， / 欠频_频率点1的 / 启动延时	R/W	[0-65535]	0.1S
388	频率-有功参数模式， / 欠频退出频率的 / 停止延时	R/W	[0-65535]	0.1S
389	频率-有功参数模式， / 过频退出频率点(F_Watt_P.Over_StopHz)	R/W	[4500,6500]	0.01Hz	4500:45.00Hz / 5000:50.00Hz / 6500:65.00Hz
390	频率-有功参数模式， / 过频频率点1 / (F_Watt_C.Over_Hz1)	R/W	[0,30000]	%Prated/min	100:10.0%Prated/min / 1000:100.0%Prated/min / 30000:3000.0%Prated/min
391	频率-有功参数模式， / 过频下垂率1 / (F_Watt_C.Over.WGra1)
392	频率-有功参数模式， / 过频_频率点1的 / 启动延时	R/W	[0-65535]	0.1S
393	频率-有功参数模式， / 过频退出频率的 / 停止延时	R/W	[0-65535]	0.1S
394	预留
395	有功-无功模式使能 / (Watt_VAr.Ena)	R/W	[0,1]	NO	0:disable / 1:enabled
396	有功-无功模式， / 有功点1 / (Watt_VAr.W1)	R/W	[-10000,10000]	0.01%	0:0%额定功率 / 5000:50%额定功率 / 10000:100%额定功率 / （有功点1小于等于有功点2）
397	有功-无功模式， / 无功点1 / (Watt_VAr.VAr1)	R/W	[-7000,7000]	0.01%	0:0%额定功率 / -7000:-70%额定功率 / 7000:70%额定功率
398	有功-无功模式， / 有功点2 / (Watt_VAr.W2)	R/W	[-10000,10000]	0.01%	0:0%额定功率 / 5000:50%额定功率 / 10000:100%额定功率 / （有功点2小于等于有功点3）
399	有功-无功模式， / 无功点2 / (Watt_VAr.VAr2)	R/W	[-7000,7000]	0.01%	0:0%额定功率 / -7000:-70%额定功率 / 7000:70%额定功率
400	有功-无功模式， / 有功点3 / (Watt_VAr.W3)	R/W	[-10000,10000]	0.01%	0:0%额定功率 / 5000:50%额定功率 / 10000:100%额定功率 / （有功点3小于等于有功点4）
401	有功-无功模式， / 无功点3 / (Watt_VAr.VAr3)	R/W	[-7000,7000]	0.01%	0:0%额定功率 / -7000:-70%额定功率 / 7000:70%额定功率
402	有功-无功模式， / 有功点4 / (Watt_VAr.W4)	R/W	[-10000,10000]	0.01%	0:0%额定功率 / 5000:50%额定功率 / 10000:100%额定电压 / （有功点4最大）
403	有功-无功模式， / 无功点4 / (Watt_VAr.VAr4)	R/W	[-7000,7000]	0.01%	0:0%额定功率 / -7000:-70%额定功率 / 7000:70%额定功率
404	有功-功率因素模式使能 / (Watt_PF.Ena)	R/W	[0,1]	NO	0:disable / 1:enabled
405	有功-功率因素模式， / 有功点1 / (Watt_PF.W1)	R/W	[-10000,10000]	0.01%	0:0%额定功率 / 5000:50%额定功率 / 10000:100%额定功率 / （有功点1小于等于有功点2）
406	有功-功率因素模式， / 功率因素点1 / (Watt_PF.PF1)	R/W	[8000,10000], / [-8000,-10000]	0.0001	10000:功率因素为1 / 8000:功率因素为0.8 / -8000:功率因素为-0.8 / -10000:功率因素为-1
407	有功-功率因素模式， / 有功点2 / (Watt_PF.W2)	R/W	[-10000,10000]	0.01%	0:0%额定功率 / 5000:50%额定功率 / 10000:100%额定功率 / （有功点2小于等于有功点3）
408	有功-功率因素模式， / 功率因素点2 / (Watt_PF.PF2)	R/W	[8000,10000], / [-8000,-10000]	0.0001	10000:功率因素为1 / 8000:功率因素为0.8 / -8000:功率因素为-0.8 / -10000:功率因素为-1
409	有功-功率因素模式， / 有功点3 / (Watt_PF.W3)	R/W	[-10000,10000]	0.01%	0:0%额定功率 / 5000:50%额定功率 / 10000:100%额定功率 / （有功点3小于等于有功点4）
410	有功-功率因素模式， / 功率因素点3 / (Watt_PF.PF3)	R/W	[8000,10000], / [-8000,-10000]	0.0001	10000:功率因素为1 / 8000:功率因素为0.8 / -8000:功率因素为-0.8 / -10000:功率因素为-1
411	有功-功率因素模式， / 有功点4 / (Watt_PF.W4)	R/W	[-10000,10000]	0.01%	0:0%额定功率 / 5000:50%额定功率 / 10000:100%额定电压 / （有功点4最大）
412	有功-功率因素模式， / 功率因素点4 / (Watt_PF.PF4)	R/W	[8000,10000], / [-8000,-10000]	0.0001	10000:功率因素为1 / 8000:功率因素为0.8 / -8000:功率因素为-0.8 / -10000:功率因素为-1
413	CA_Vstart
414	CA_Vstop
415	正常上升斜率 / Normal upward slope	R/W	[1 100]	1%
416	软启动上升速率 / Soft start rise rate	R/W	[1 100]	1%
417	过压1触发延时 / (Over_Vol.Trip1_delay)	R/W	[1,6000] / 0.1S-600S	0.1S
418	过压2 / (Over_Vol.Trip2_ delay)	R/W	[1, 6000]	0.1S
419	欠压1 / (Under_Vol.Trip1_ delay)		[1,6000]	0.1S
420	欠压2 / (Under_Vol.Trip2_ delay)		[1, 6000]	0.1S
421	过频1 / (Over_Freq.Trip1_ delay)		[1,6000]	0.1S
422	过频2 / (Over_Freq.Trip2_ delay)		[1, 6000]	0.1S
423	欠频1 / (Under_Freq.Trip1_ delay)		[1,6000]	0.1S
424	欠频2 / (Under_Freq.Trip2_ delay)		[1, 6000]	0.1S
425
426
427
428
429
430					For debug
……
480	有功-功率因数 Lock in / Watt_PF	R/W	[0,10000]	0.01%Pn	10000:100%Pn
481	有功-功率因数 Lock out / Watt_PF	R/W	[0,10000]	0.01%Pn
482	高低穿使能 / L_HVRT_EN	R/W			Bit0:LVRT enable / Bit1:HVRT enable / Bit8:ZeroCurrent disable
483	LVRT1	R/W	[0,10000]	0.01%
484	LVRT2	R/W	[0,10000]	0.01%
485	HVRT1	R/W	[0,10000]	0.01%
486	HVRT2	R/W	[0,10000]	0.01%
487	HVRT3	R/W	[0,10000]	0.01%
488	LVRT1_time	R/W	[0,32768]	10ms
489	LVRT2_time	R/W	[0,32768]	10ms
490	HVRT1_time	R/W	[0,32768]	10ms
491	HVRT2_time	R/W	[0,32768]	10ms
492	HVRT3_time	R/W	[0,32768]	10ms
493	L_HVRT_status	R/W	[0,1]		0:零电池 / 1：保持进入之前的电流
……
499

## 03只读实时属性区，对应功能码是0x03。
Addr	Register meaning	R/W	data range	unit	note

500	运行状态 / run state	R	[0,5]	-	0000 待机 standby / 0001 自检 selfcheck / 0002 正常 normal / 0003 告警 alarm / 0004 故障 fault / 0005 激活中
501	逆变器电网侧当日有功发电量 / active power generation of today	R	[-32768,32767]	0.1kWh
502	逆变器电网侧当日无功发电量 / reactive power generation of today	R	[-32768,32767]	0.1kVarh
503	当日并网时间 / Grid connection time of today	R	[0,65535]	S
504	逆变器电网侧总有功发电量低字 / active power generation of total low byte	R	[0,0xFFFFFFFF]	0.1kWh
505	逆变器电网侧总有功发电量高字 / active power generation of total high byte	R
506	逆变器电网侧总无功发电量低字 / reactive power generation of total low byte
507	逆变器电网侧总无功发电量高字 / reactive power generation of total high byte
508	逆变器状态位1	R			Debug only 调试用，无意义 / Bit0:内部风扇存在位；1有 0无 / Bit1:外部风扇存在位；1有 0无
509	逆变器状态位1	R			Debug only 调试用，无意义
510	发电量数据-预留	R
511	发电量数据-预留	R
512	发电机历史工作时间低字节	R		0.1h
513	发电机历史工作时间高字节	R		0.1h
514	电池当日充电量 / Today charge of the battery	R		0.1kwh
515	电池当日放电量 / Today discharge of the battery	R		0.1kwh
516	电池累计充电量低字 / Total charge of the battery low byte	R		0.1kwh
517	电池累计充电量高字 / Total charge of the battery high byte	R		0.1kwh
518	电池累计放电量低字 / Total discharge of the battery low byte	R		0.1kwh
519	电池累计放电量高字 / Total discharge of the battery high byte	R		0.1kwh
520	电网当日购电量 / Day_GridBuy_Power Wh	R		0.1kwh
521	电网当日卖电量 / Day_GridSell_Power Wh	R		0.1kwh
522	电网累计购电量低字 / Total_GridBuy_Power Wh_low word	R		0.1kwh
523	电网累计购电量高字 / Total_GridBuy_Power Wh_high word	R		0.1kwh
524	电网累计卖电量低字 / Total_GridSell_Power Wh_low word	R		0.1kwh
525	电网累计卖电量高字 / Total_GridSell_Power Wh_high word	R		0.1kwh
526	当日用电量 / Day_Load_Power Wh	R		0.1kwh
527	累计用电量低字 / Total_Load_Power Wh_low word	R		0.1kwh
528	累计用电量高字 / Total_Load_Power Wh_high word	R		0.1kwh
529	当日总PV发电量 / Day_PV_Power Wh	R	[0,65535]	0.1kWh
530	当日PV-1发电量 / Day_PV-1_Power Wh	R		0.1kWh	预留
531	当日PV-2发电量 / Day_PV-2_Power Wh	R		0.1kWh	预留
532	当日PV-3发电量 / Day_PV-3_Power Wh	R		0.1kWh	预留
533	当日PV-4发电量 / Day_PV-4_Power Wh	R		0.1kWh	预留
534	历史PV发电量低字 / Total PV_power Wh_low word	R		0.1kWh	预留
535	历史PV发电量高字 / Total PV_power Wh_high word	R		0.1kWh
536	发电机日发电量	R		0.1kWh
537	发电机总发电量低字节	R		0.1kWh
538	发电机总发电量高字节	R		0.1kWh
539	发电机日工作时间 / Generator working hours per day	R		0.1h
540	DC变压器温度 / (DCTransformer temperature)	R	[0,3000]	0.1℃	偏移1000
541	散热片温度 / Heat sink temperature	R	[0,3000]	0.1℃
542	预留温度1 / undefine	R	[0,3000]	0.1℃
543	预留温度2 / undefine	R	[0,3000]	0.1℃
544	DRMs_Data	R	[0,3000]	0.1℃	bit0-bit8依次表示DRM0-DRM8
545	负载年用电量低字节 / Yer_Loadwh_L	R	[0,0xFFFF]	0.1KWH
546	负载年用电量高字节 / Yer_Loadwh_H	R	[0,0xFFFF]	0.1KWH
547	测试模式下步骤Test_State
548	通讯板的故障状态 / Failure status of communication board	R	[0,0xFFFF]		Bit0 Flash chip error / Bit1 time error / Bit2 EEPROM error
549	MCU测试标志位 / MCU test flag	R			Bit0 拉弧通讯标志 Arc pull communication sign / Bit1 可并联CAN通讯 Parallel CAN communication / Bit2 OutSide Fan_FG / Bit3 InSide Fan_FG / Bit4 Meter FG / Bit5 拉弧触发标识 / Bit6 拉弧磁环1自检 / …… / Bit13 拉弧磁环8自检 / ATE拉弧自检测试使用Bit说明 / 低压三相（1磁环）： / Bit6 拉弧磁环1自检 / 高压（2磁环）： / Bit8 拉弧磁环1自检 / Bit9 拉弧磁环2自检
550	LCD测试标志位 / LCD test flag	R	0x0000		Bit8 锂电接口RS485 Lithium electric interface RS485 / Bit9 锂电接口CAN Lithium electric interface CAN / Bit10 按键1234 key1234 / Bit11 液晶中断状态 lcd interrupt status
551	开关机状态 / Turn off/on status	R			低4位表示开关信号 / 0000 关机 power off / 0001 开机 power on
552	AC侧继电器状态 / AC realy status	R			off / on / Bit0 INV继电器 INV relay / Bit1 负载继电器 预留 undefine / Bit2 电网继电器 grid relay / Bit3 发电机继电器 gen relay / Bit4 电网供电继电器 grid give power to relay / Bit7 干接点 Dry contact1 / Bit8 干接点 Dry contact2()
553	告警信息第 1 字 / Warning message word 1	R	[0,65535]		Bit0: reserved / Bit1:风扇故障 FAN_WARN / Bit2:电网相位错误 grid phase wrong / Bit3: / …… / Bit15
554	告警信息第 2 字 / Warning message word 2	R	[0,65535]		Bit0 / Bit1 / …… / Bit14 锂电池丢失告警 / Bit15 并联通讯质量告警
555	故障信息第 1字 / Fault information word 1	R	[0,65535]		见故障信息编码表
556	故障信息第 2字 / Fault information word 2	R	[0,65535]
557	故障信息第 3 字 / Fault information word 3	R	[0,65535]
558	故障信息第 4 字 / Fault information word 4	R	[0,65535]
559	WorkFlag.ON_OFF_Trip_DATA	R
560	调试数据Debug Data	R			Factory test only
……	……共24个寄存器
583	调试数据Debug Data	R	0
584
585	预留的电池温度传感器值	R
586	电池1温度 / Battery1 temperature	R	[0,3000]	0.1℃
587	电池1电压 / Battery-1 voltage	R		L：0.01V / H：0.1V
588	电池1的电量 / Battery-1 SOC	R	[0,100]	1%
589	电池2的电量 / Battery-2 SOC	R	[0,100]	1%
590	电池输出功率 / Battery output power	R		H:1W / H:10W	S16
591	电池1电流 / Battery1 Current	R		0.01A	S16
592	电池校正后的容量Corrected_AH	R	[0,3000]	1AH	100 is 100AH
593	电池2电压 / Battery-2 voltage	R		L：0.01V / H：0.1V
594	电池2电流 / Battery2 Current	R
595	电池2功率 / Battery2 Power	R		L:1W / H:10W
596	电池2温度 / Battery2 temperature	R
597	CT自检结果	R			Bit0 CTA 1 SUCC 0 FAIL / Bit1 CTB / Bit2 CTC
598	电网侧相电压A / Grid phase voltage A	R		0.1V
599	电网侧相电压B / Grid phase voltage B	R		0.1V
600	电网侧相电压C / Grid phase voltage C	R		0.1V
601	电池1的负电流	R		0.1V
602	电池2的负电流	R		0.1V
603	电网侧线电压CA / Grid line voltage CA	R		0.1V
604	电网侧内侧A相功率低16位 / A phase power on the inner side of the grid	R		1W	S16
605	电网侧内侧B相功率低16位 / B phase power on the inner side of the grid	R		1W	S16
606	电网侧内侧C相功率低16位 / C phase power on the inner side of the grid	R		1W	S16
607	电网侧-内侧总有功功率低16位 / Total active power from side to side of the grid	R		1W	S16
608	电网侧-内侧总视在功率低16位 / Grid side - inside total apparent power	R		1W	预留
609	电网侧频率 / Grid-side frequency	R
610	电网侧内侧电流A / grid side inner current A	R		0.01A	S16
611	电网侧内侧电流B / grid side inner current B	R		0.01A	S16
612	电网侧内侧电流C / grid side inner current C	R		0.01A	S16
613	电网外置-电流A / Out-of-grid - current A	R		0.01A	S16
614	电网外置-电流B / Out-of-grid - current B	R		0.01A	S16
615	电网外置-电流C / Out-of-grid - current C	R		0.01A	S16
616	电网外置-功率A低16位 / Out-of-grid -power A	R		1W	S16
617	电网外置-功率B低16位 / Out-of-grid -power B	R		1W	S16
618	电网外置-功率C低16位 / Out-of-grid -power C高16位	R		1W	S16
619	电网外置-总有功功率低16位 / Out-of-grid –total power	R		1W	S16
620	电网外置-总视在功率低16位Out-of-grid –total apparent power	R		1VA	S16
621	并网功率因数 PF / Grid-connected power factor PF	R	R/W	[0,1000]	真实值*1000
622	电网侧A相功率低16位 / Grid side A-phase power / Low_Word	R		1W	以下三个寄存器根据内置外置设置变化 / The following three registers vary according to the built-in and external Settings
623	电网侧B相功率低16位 / Grid side B-phase power / Low_Word	R		1W
624	电网侧C相功率低16位 / Grid side C-phase power / Low_Word	R		1W
625	电网侧-总有功功率低16位 / Grid side total power / Low_Word	R		1W
626
627	逆变器输出相电压A / Inverter output phase voltage A	R		0.1V
628	逆变器输出相电压B / Inverter output phase voltage B	R		0.1V
629	逆变器输出相电压C / Inverter output phase voltage C	R		0.1V
630	逆变器输出相电流A / Inverter output phase current A	R		0.01A	S16
631	逆变器输出相电流B / Inverter output phase / current B	R		0.01A	S16
632	逆变器输出相电流C / Inverter output phase current C	R		0.01A	S16
633	逆变器输出相功率A低16位 / Inverter output phase / power A Low_Word	R		1W	S16
634	逆变器输出相功率B / Inverter output phase低16位 / power B Low_Word	R		1W	S16
635	逆变器输出相功率C低16位 / Inverter output phase / power C Low_Word			1W	S16
636	逆变器输出总有功功率低16位 / Inverter output total / power Low_Word	R		1W	S16
637	逆变器输出总视在功率低16位 / Inverter output total apparent power Low_Word	R		1W	S16
638	逆变器频率 / Inverter frequency	R		0.01Hz	U16
639		R
640	UPS负载侧相功率A低16位 / UPS load-side phase power A Low_Word	R		1W	U16
641	UPS负载侧相功率B低16位 / UPS load-side phase power B / Low_Word	R		1W	U16
642	UPS负载侧相功率C低16位 / UPS load-side phase power C / Low_Word	R		1W	U16
643	UPS负载侧总功率低16位 / UPS load-sidetotal power / Low_Word	R		1W	U16
644	负载测相电压A / Load phase voltage A	R		0.1V	U16
645	负载测相电压B / Load phase voltage B	R		0.1V	U16
646	负载测相电压C / Load phase voltage C			0.1V	U16
647	负载测电流A 无效 / Load phase current A no use	R		0.01A	S16
648	负载测电流B 无效 / Load phase current B no use	R		0.01A	S16
649	负载测电流C 无效 / Load phase current C no use	R		0.01A	S16
650	负载侧相功率A低16位 / Load phase power A_L_Word	R		1W	S16
651	负载侧相功率B低16位 / Load phasepowerB / Low_Word	R		1W	S16
652	负载侧相功率C低16位 / Load phase poweC / Low_Word	R		1W	S16
653	负载侧总有功功率低16位 / Load totalpower / Low_Word	R		1W	S16
654	负载侧总视在功率 预留 / Load phase apparent power undefine Low_Word	R		1W	S16
655	负载频率 / Load frequency	R		0.01Hz
656	负载侧相功率A高16位 / Load phase power A / High_Word	R		1W	S16
657	负载侧相功率B高16位 / Load phase power B / High_Word	R		1W	S16
658	负载侧相功率C高16位 / Load phase power C / High_Word	R		1W	S16
659	负载侧总有功功率高16位 / Load totalpower / High_Word	R		1W	S16
660	负载侧总视在功率高16位 / 预留 / Load phase apparent power undefine / High_Word	R		1W	S16
661	Gen端口的相电压A / Phase voltage of Gen port A	R		0.1V
662	Gen端口的相电压B / Phase voltage of Gen port B	R		0.1V
663	Gen端口的相电压C / Phase voltage of Gen port C	R		0.1V
664	Gen端口的功率A低16位 / Phase power of Gen port A / Low_Word	R		1W
665	Gen端口的功率B低16位 / Phase power of Gen port B / Low_Word	R		1W
666	Gen端口的功率C低16位 / Phase power of Gen port C / Low_Word	R		1W
667	Gen端口的总功率低16位 / total power of Gen port / Low_Word	R		1W
668	Gen端口的功率A高16位 / Phase power of Gen port A / High_Word	R		1W
669	Gen端口的功率B高16位 / Phase power of Gen port B / High_Word	R		1W
670	Gen端口的功率C高16位 / Phase power of Gen port C / High_Word	R		1W
671	Gen端口的总功率高16位 / total power of Gen port / High_Word	R		1W
672	PV1输入功率 / PV1 input power	R		L:1W / H:10W
673	PV2输入功率 / PV2 input power	R		L:1W / H:10W
674	PV3输入功率 / PV3 input power	R		L:1W / H:10W
675	PV4输入功率 / PV4 input power	R		L:1W / H:10W
676	直流电压1 / Dc voltage 1	R	[0,65535]	0.1V
677	直流电流1 / Dc current 1	R	[0,65535]	0.1A
678	直流电压2 / Dc voltage 2	R	[0,65535]	0.1V
679	直流电流2 / Dc current 2	R	[0,65535]	0.1A
680	直流电压3 / Dc voltage 3	R	[0,65535]	0.1V
681	直流电流3 / Dc current 3	R	[0,65535]	0.1A
682	直流电压4 / Dc voltage 4	R	[0,65535]	0.1V
683	直流电流4 / Dc current 4	R	[0,65535]	0.1A
684	预留	R
685	预留	R
686	预留	R
687	电网侧A相功率高16位 / Grid side A-phase power / high _Word	R		1W	以下三个寄存器根据内置外置设置变化 / The following three registers vary according to the built-in and external Settings
688	电网侧B相功率高16位 / Grid side B-phase power / high _Word	R		1W
689	电网侧C相功率高16位 / Grid side C-phase power / high _Word	R		1W
690	电网侧-总有功功率高16位 / Grid side total power / high_Word	R		1W
691	逆变器输出相功率A高16位 / Inverter output phase / power A high_Word	R		1W	S16
692	逆变器输出相功率B高16位 / Inverter output phase power B Low_Word	R		1W	S16
693	逆变器输出相功率C高16位 / Inverter output phase / power C high _Word			1W	S16
694	逆变器输出总有功功率高16位 / Inverter output total / power high _Word	R		1W	S16
695	逆变器输出总视在功率高16位 / Inverter output total apparent power high _Word	R		1W	S16
696	UPS负载侧相功率A高16位 / UPS load-side phase power A high _Word	R		1W	U16
697	UPS负载侧相功率B高16位 / UPS load-side phase power B high _Word	R		1W	U16
698	UPS负载侧相功率C高16位 / UPS load-side phase power C high _Word	R		1W	U16
699	UPS负载侧总功率高16位 / UPS load-sidetotal power / high _Word	R		1W	U16
700	电网侧内侧A相功率高16位 / A phase power on the inner side of the grid high _Word	R		1W	S16
701	电网侧内侧B相功率高16位 / B phase power on the inner side of the grid high _Word	R		1W	S16
702	电网侧内侧C相功率高16位 / C phase power on the inner side of the grid high _Word	R		1W	S16
703	电网侧-内侧总有功功率 高16位 / Total active power from side to side of the grid high _Word	R		1W	S16
704	电网侧-内侧总视在功率高16位 / Grid side - inside total apparent power high _Word	R		1W	预留
705	电网外置-功率A高16位 / Out-of-grid -power A high _Word	R		1W	S16
706	电网外置-功率B高16位 / Out-of-grid -power B high _Word	R		1W	S16
707	电网外置-功率C高16位 / Out-of-grid -power C high _Word	R		1W	S16
708	电网外置-总有功功率高16位 / Out-of-grid –total power high _Word	R		1W	S16
709	电网外置-总视在功率高16位 / Out-of-grid –total apparent power high _Word	R		1VA	S16
710	Grid side A phase reactive power。				Low byte
711					High byte
712	Grid side B phase reactive power。
713
714	Grid side C phase reactive power。
715
					Factory test only / BIT00: / 0：CT / 1：Meter / BIT01-BIT15: undefine
738	内部风扇返回AD值
739	外部风扇返回AD值

800	厂内自检	R
	预留

Customized register
Addr	Register meaning	R/W	data range	Unit	Note
1000	Spain_timer1_mode1		Low Bit0-7		Mon to Fri / Bit0：GM / Bit1：BK / Bit2：PS / Bit3：BF Battery First / Bit4：Gen Charge EN
	Spain_timer2_mode1		High Bit0-7
1001	Spain_timer3_mode1		Low Bit0-7
	Spain_timer4_mode1		High Bit0-7
1002	Spain_timer5_mode1		Low Bit0-7
	Spain_timer6_mode1		High Bit0-7
1003	Spain_timer1_mode2		Low Bit0-7		Sat to Sun / Bit0：GM / Bit1：BK / Bit2：PS / Bit3：BF Battery First
	Spain_timer2_mode2		High Bit0-7
1004	Spain_timer3_mode2		Low Bit0-7
	Spain_timer4_mode2		High Bit0-7
1005	Spain_timer5_mode2		Low Bit0-7
	Spain_timer6_mode2		High Bit0-7
1006	SOC2-1 MON TO FRI		0-100%
1007	SOC2-2
	SOC2-3
	SOC2-4
	SOC2-5
	SOC2-6
1012	SOC2-1 SAT TO SUN
1013	SOC2-2
1014	SOC2-3
1015	SOC2-4
1016	SOC2-5
1017	SOC2-6
1018	SOC3-1 MON TO FRI
	SOC3-2
	SOC3-3
	SOC3-4
	SOC3-5
	SOC3-6
1024	SOC3-1 SAT TO SUN
	SOC3-2
	SOC3-3
	SOC3-4
	SOC3-5
	SOC3-6
1030	GPS-1 MON TO FRI		0-xxRated	10W
	GPS-2
	GPS-3
	GPS-4
	GPS-5
	GPS-6
1036	GPS-1 SAT TO SUN
1037	GPS-2
1038	GPS-3
1039	GPS-4
1040	GPS-5
1041	GPS-6
1042	Mode Time1
1043	Mode Time2
1044	Mode Time3
1045	Mode Time4
1046	Mode Time5
1047	Mode Time6
1048	Gen_charge FG				Bit0 time1 gen charge EN / Bit1 time2 gen charge EN / Bit2 time3 gen charge EN / Bit3 time4 gen charge EN / Bit4 time5 gen charge EN / Bit5 time6 gen charge EN
1049	GEN charge ON value
1050	GEN charge OFF value

1100	Remote mode	R/W			0:disable 1: enable
1101	Remote mode watch dog time	R/W	[10,18000]	S	0xFFFF: mean watch dog off [default value] / If watch dog out of this setting vaule, inv will exit remote mode

1106	AC power control mode	R/W			0:control three pahse together / 1: each phase independent

1111	setting INV output power, ABC 3 phase	R/W	[-1200,1200]	0.1%
1112	setting INV output power, A phase	R/W	[-1200,1200]	0.1%
1113	setting INV output power, B phase	R/W	[-1200,1200]	0.1%
1114	setting INV output power, C phase	R/W	[-1200,1200]	0.1%

1117	Reactive power mode				0: off / 1,PF mode / 2,Var %
1118	Setting reactive vaule 3phase	R/W	[-800,+800] / [-1200,+1200]	PF: / VAR:0.1%	PF: -800 -0.8 / -990 -0.99 / 1000 1 / 999 0.99 / 800 0.8
1119	Setting reactive vaule Aphase	R/W
1120	Setting reactive vaule Bphase	R/W
1121	Setting reactive vaule Cphase	R/W

## 03德业电池只读区
Addr.	寄存器含义		R/W	Range	Unit	note
德业电池
10000		设备类型 / Device Type	R			0x700:锂电池Pack协议
10001		协议版本号 / Protocol Version	R
10002		电池PackNum数 / Packnum number	R		1
10003		电池电压 / Battery voltage	R		0.1V
10004		电池电流 / Battery current	R		0.1A
10005		电池容量SOC / Battery SOC	R		1%
10006		电池健康度SOH / Battery SOH	R		1%
10007		电池剩余容量 / Battery CApAH	R		1AH
10008		电池温度 / Battery Temp	R		0.1C
10009		电池充电电压 / Charge Voltage	R		0.1V
10010		电池放电电压 / Discharge voltage	R		0.1V
10011		电池充电截止电压 / Charge End voltage	R		1V
10012		电池放电截止电压 / Discharge End voltage	R		1V
10013		电池充电限流 / Charge limit current	R		1A
10014		电池放电限流 / Discharge limit current	R		1A
10015		电池离网充电限流 / Off grid Charge limit current	R		1A
10016		电池离网放电电流 / Off grid Discharge limit current	R		1A
10017		强充标志 / Force Charge Flag	R
10018		校准容量标志 / Check SOC Flag	R
10019		电池故障1 / Battery Fault1	R
10020		电池故障2 / Battery Fault2	R
10021		电池告警1 / Battery Alarm1	R
10022		电池告警2 / Battery Alarm2	R
10023		预留1	R
10024		预留2	R
10025		预留3	R
10026		预留4	R
10027		预留5	R
10028		预留6	R
10029		预留7	R
10030		预留8	R
10031		预留9
10032		1号1字节	R	‘0’- ‘9’ ‘A’- ‘Z’		ASCII字符
		1号2字节
10033		1号3字节	R	‘0’- ‘9’ ‘A’- ‘Z’		ASCII字符
		1号4字节
10034		1号5字节	R	‘0’- ‘9’ ‘A’- ‘Z’		ASCII字符
		1号6字节
10035		1号7字节	R	‘0’- ‘9’ ‘A’- ‘Z’		ASCII字符
		1号8字节
10036		1号9字节	R	‘0’- ‘9’ ‘A’- ‘Z’		ASCII字符
		1号10字节
10037		1号11字节	R	‘0’- ‘9’ ‘A’- ‘Z’		ASCII字符
		1号12字节
10038		1号13字节	R	‘0’- ‘9’ ‘A’- ‘Z’		ASCII字符
		1号14字节
10039		1号15字节	R	‘0’- ‘9’ ‘A’- ‘Z’		ASCII字符

10040	PACK1	Module Voltage			0.01V
10041		Module Current			0.1A
10042		Temperate-AVE				1250 mean 25.0℃
10043		Temperate-CellMax				1250 mean 25.0℃
10044		Temperate-CellMin				1250 mean 25.0℃
10045		Temperate-MosMax				1250 mean 25.0℃
10046		Temperate-HeatMem				1250 mean 25.0℃
10047		SOC			0.1
10048		SOH			0.1
10049		Remain Capacity			0.1AH
10050		Total Capacity			0.1AH
10051		Charge Voltage			0.01V
10052		Charge Current			0.1A
10053		Discharge Current			0.1A
10054		Max Cell V			0.01V
10055		Min Cell V			0.01V
10056		Cycle number			1
10057		MOS Status			1
10058		Warming1			--
10059		Warming2			--
10060		Fault1			--
10061		Fault2			--
10062		软件版本号			--
10063		硬件版本号			--
10064		预留1
10065		预留2
10066		预留3
10067		预留4
10068		预留5
10069		预留6
以此类推8个寄存器的SN+22和数据寄存器=30个寄存器为第二个电池包信息
以此类推8个寄存器的SN+22和数据寄存器=30个寄存器为第三个电池包信息

德业语言包协议
Addr.	寄存器含义		R/W	Range	Unit	note
德业语言包
20000		语言协议版本号 / Language Type version	R
20001		语言类型数量 / Language Type number	R	[0-200]
20002		语言类型 / Language Type	R			1：德语 / 2：西班牙语 / 3：匈牙利语 / 4：意大利语 / （语言序号需要和液晶中的对齐）
20003		语言版本号 / Language Version	R
20004		语言类型 / Language Type	R		1	1：德语 / 2：西班牙语 / 3：匈牙利语 / 4：意大利语 / （语言序号需要和液晶中的对齐）
20005		语言版本号 / Language Version	R		0.1V
20006		语言类型 / Language Type	R		0.1A	1：德语 / 2：西班牙语 / 3：匈牙利语 / 4：意大利语 / （语言序号需要和液晶中的对齐）
20007		语言版本号 / Language Version	R		1%
20008		语言类型 / Language Type	R		1%	1：德语 / 2：西班牙语 / 3：匈牙利语 / 4：意大利语 / （语言序号需要和液晶中的对齐）
20009		语言版本号 / Language Version	R		1AH
20010		语言类型 / Language Type	R		1%	1：德语 / 2：西班牙语 / 3：匈牙利语 / 4：意大利语 / （语言序号需要和液晶中的对齐）

## 内存记录表
内存记录表
Addr.	寄存器含义	R/W	Range	Unit	note
1000	逆变器故障信息	R			长度范围是500
……		R
……		R
1499		R

## 故障代码
告警代码
Error code	Description /描述	Solutions/解决方案

W01	reserve
W02	FAN_WARN
W03	Grid phase wrong
W04	meter_Comm_Fail

故障代码：Fault Code
Error code	Description /描述	Solutions/解决方案
F07	DC/DC_Softsart_Fault / DC/DC软起故障	DC/DC softstart fault 1. Check the battery fuse; 2. Restart and check whether it is in normal; 3. Seek help from us, if can’t go back to noarmal state
F10	AuxPowerBoard_Failure / 辅助电源故障	Auxiliary power supply failure 1. Wait for minutes then check; 2. Remove wifi plug or other communicator; 3. Seek help from us, if can’t go back to noarmal state
F13	Working mode change / 模式切换	Inverter work mode changed 1. wait for a minute and check; 2. Seek help from us, if can't go back to normal state.
F18	AC over current fault of hardware / 硬件交流过流	AC side over current fault 1. Please check whether the backup load power and common load power are within the range; 2. Restart and check whether it is in normal; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state.
F20	DC over current fault of the hardware / 硬件直流过流	DC side over current fault 1. Check PV module connect and battery connect; 2. Turn off the DC switch and AC switch and then wait one minute,then turn on the DC/AC switch again; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state.
F22	Tz_EmergSStop_Fault / 急停故障（逆变器被锁定）	Tz_EmergSStop_Fault Seek help from us,This failure hardly happens.
F23	AC leakage current is transient over current / 瞬时漏电流故障	Leakage current fault 1. Check the cable of PV module and inverter; 2. Restart inverter; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state.
F24	DC insulation impedance failure / 方阵绝缘阻抗故障	PV isolation resistance is too low 1. Check the connection of PV panels and inverter is firmly and correctly; 2. Check whether the PE cable of inverter is connected to ground; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state.
F26	The DC busbar is unbalanced / 直流母线不平衡	1. Please wait for a while and check whether it is normal; 2. If still same, and turn off the DC switch and AC switch and wait for one minute and then turn on the DC/AC switch; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state.
F29	Parallel_CANBus_Fault / 并联通讯故障	This fualt only for inverters working in parallel mode 1. Check the parallel setting according to the instructions; 2. Check the connection of the CANBus; 3. Seek help from us
F35	No AC grid / 无市电	No Utility 1. Please confirm grid is lost or not; 2. Check the grid connection is good or not; 3. Check the switch between inverter and grid is on or not; 4. Seek help from us, if can not go back to normal state.
F41	Parallel_system_Stop / 并联系统停机故障	In parallel system,due to other inverter faults. 1. Wait for minutes then check all inverters in this parallel system; 2. If inverter can’t go back to normal state, record fault codes of all inverters, then seek help from us.
F42	AC line low voltage / 线电压过低故障	Grid voltage fault 1. Check the AC voltage is in the range of standard voltage in specification; 2. Check whether grid AC cables are firmly and correctly connected; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state.
F46/F49	Bcakup_Battery_Fault / 备份电池故障	Backup battery fault. 1. Check the battery capacity; 2. Check the connection between batteries and inverters; 3. If inverter can’t go back to normal after load reduction, seek help from us
F47	AC over frequency / 交流过频	Grid frequency out of range 1. Check the frequency is in the range of specification or not; 2. Check whether AC cables are firmly and correctly connected; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state.
F48	AC lower frequency / 交流欠频	Grid frequency out of range 1. Check the frequency is in the range of specification or not; 2. Check whether AC cables are firmly and correctly connected; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state.
F56	DC busbar voltage is too low / 母线电压过低	Battery voltage low 1. Check whether battery voltage is too low; 2. If the battery voltage is too low, using PV or grid to charge the battery; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state.
F58	BMS communication fault / BMS通讯故障
F62	DRM检测	Check whether the DRM function is enabled by mistake. / Check whether the DRM cable is damaged
F63	ARC fault / 拉弧故障	1. ARC fault detection is only for US market; 2. Check PV module cable connection and clear the fault; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state.
F64	Heat sink high temperature failure / 散热器温度过高	Heat sink temperature is too high 1. Check whether the work environment temperature is too high; 2. Turn off the inverter for 10mins and restart; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state.

# 附录
## 附录一：额定功率机型选择表
	三相低压	高压A系列15kw（1200V）	高压A系列15kw（650V）	高压D系列5-10kw	高压B系列50kw（1200V）	高压B系列50kw / （650V）
0	默认12kw	默认15kw	默认15kw	默认10kw	默认50kw	默认30KW
1	10kw	12kw	10kw		40kw	25kw
2	8kw	10kw	8kw		30kw	20kw
3	6kw	8kw			35kw
4	5kw	20kw			60KW(US)
5	14kw	25kw			80KW
6	15kw				29.9KW
7	16kw
8	18kw
9	20kw

## 附录二：机器系列区分表

	三相低压	三相高压
A	NULL	6-25kw系列外壳
B	NULL	30-50kw系列外壳
C		A系列的一体机
D		5-10kw系列

## 附录三：输出电压选择表
	三相低压	三相高压650V	三相高压1200V
0	LN:220VAC LL:380VAC	LN:120VAC LL:208VAC	LN:220VAC LL:380VAC
1	LN:230VAC LL:398VAC	LN:115VAC LL:200VAC	LN:230VAC LL:400VAC
2	LN:240VAC LL:415VAC	LN:133VAC LL:230VAC	LN:277VAC LL:480VAC
3	LN:120VAC LL:208VAC	LN:127VAC LL:220VAC	LN:127VAC LL:220VAC
4	LN:133VAC LL:220VAC
5	LN:115VAC LL:200VAC

## 附录四:电网安规选择表
	电网安规名
0	NOMAL
1	IEEE1547
2	RULE21,
3	SRD_UL1741,
4	CEI_0_21_Internal,	Italy <11.9kw
5	EN50549_CZ,	Czech >16A
6	AS4777_A,
7	AS4777_B,
8	AS4777_C,
9	AS4777_NewZealand,
10	VDE4105,	Germany
11	OVE_Directive_R25,	Austria奥地利
12	EN50549_CZ_PPDS_L16A,	Czech <16A
13	NRS097,	South Africa
14	G98,
15	G99,
16	EN50549_1_Norway_133V,	Norway-133
17	EN50549_1_Norway_230V,	Norway-230
18	JAPAN_200VAC,	Japan-200VAC
19	CEI_0_21_External,	Italy >11.9kw
20	CEI_0_21_Areti,	Italy Rome
21	JAPAN_400VAC_3P3W,	Japan-400VAC
22	JAPAN_415VAC_3P4W	Japan-415VAC
23	EN 50549-1-Switzerland	Switzerland

## 附录五：